## Slide 1: Radon et eau potable en Suisse
Richard Grunder
Roland Krischek

## Slide 2: Sommaire
Le radon, c’est quoi?
Objectif de la campagne de mesure
Bases légales actuelles et futures
Méthode de mesure
Résultats
Mesures correctives
Résumé et perspectives

## Slide 3: Problème d’origine tellurique
env. 39 g/tonne de roche cristalline
radioactif
demi-vie très longue
désintégration en cascade
La roche peut contenir de l’uranium.

## Slide 4: Chaîne de désintégration Uranium-Radium-Radon
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Th-234 | ← | U-238
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pa-234 | 
 |  | Pb-214 | ← | Po-218 | ← | Rn-222 | ← | Ra-226 | ← | Th-320 | ← | U-234
 | Tl-210 | ← | Bi-214 | ← | At-218 |  |  |  |  |  |  | 
Hg-208 | ← | Pb-210 | ← | Po-214 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Tl-206 | ← | Bi-210 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Pb-206 Stabil | ← | Po-210 |  |  |  |  |  |  |  | 
←
←
←
←
←
←
←
←
←
←
incolore
inodore
soluble à l’eau
inerte,
mais radioactif!

## Slide 5: Irradiation de la population suisse CH
Chart: 
| Radon und Folgeprodukte | Medizinische Anwendung | Kosmische Strahlung | Terrestrische Strahlung | Radionuklide im Körper | Übrige
mSv/Jahr | 3.2 | 1.2 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.1
200 à 300 décès/an, en CH
Radon et dérivés
Techniques médicales
Rayonnement cosmique
Rayonnement terrestre
Radionucléides dans le corps
Autres sources

## Slide 6: Exposition de la population suisse en 2012: doses moyennes [mSv/année/personne]
Global: 5,5 mSv/an
Radon Diagnostic médical Radioactivité naturelle Autres
Notes: Strahlendosen der Bevölkerung
Die drei wichtigsten Ursachen für die Strahlenbelastung der Bevölkerung sind Radon in Wohnungen, die medizinische Diagnostik sowie die natürliche Bestrahlung.
Durchschnittliche Strahlendosen der Schweizer Bevölkerung [mSv pro Jahr pro Person]
Die Belastung durch Radon muss nach der neuen Beurteilung durch die ICRP (ICRP 115, 2010) deutlich höher eingeschätzt werden als zuvor (ICRP 65).
Der Wert für die medizinische Diagnostik beruht auf der Erhebung von 2008.
Die natürliche Exposition setzt sich zusammen aus:
terrestrischer Strahlung (t) ca. 0.35 mSv/Jahr
kosmischer Strahlung (c) ca. 0.4 mSv/Jahr
Inkorporation (i) ca. 0.35 mSv/Jahr
Zu „übrige“ gehören Kernkraftwerke und Forschungsanstalten sowie künstliche Radioisotope in der Umwelt.
Quelle: www.bag.admin.ch/themen/strahlung/12128/12242

## Slide 7: Acuité du risque radon en Suisse
Notes: Radon
Laut Schätzung des Bundesamts für Gesundheit verursacht Radon in der Schweiz 200 bis 300 Todesfälle pro Jahr und ist nach dem Rauchen die wichtigste Ursache für Lungenkrebs.
Die Suva misst die Radonkonzentration in Risikobetrieben und empfiehlt oder verfügt Massnahmen zum Schutz der Arbeitnehmenden.
Erhöhte Radonkonzentrationen wurden vor allem in Wasserreservoirs für die Fassung von Trinkwasser oder in unterirdischen militärischen Anlagen gemessen.
Für Messungen im Privatbereich sind die Kantone zuständig.
Auf der BAG-Internetseite http://www.bag.admin.ch/themen/strahlung/00046 sind Informationen und Adressen von Beratungsstellen publiziert.

## Slide 8: But de la campagne de mesure
Visualisation graphique de la charge de radon dans les infrastructures d’eau potable
Pourquoi?
Les installations de distribution sont des postes de de travail exposés au risque du radon
Le radon est la cause la plus fréquente du cancer du pumon après le tabagisme et figure parmi les priorités de la stratégie de radioprotection de la SUVA.
Nouvelle ORaP: la valeur seuil du radon est abaissée.
Données lacunaires au niveau suisse

## Slide 9: Bases légales actuelles
LAA OPA
LRaP ORaP
Radon
Normes
Moyenne mensuelle
3'000 Bq/m3
(au travail)
OPA, art. 33 Aération
La composition de l'air aux postes de travail ne doit pas présenter de danger pour la santé des travailleurs. Si elle présente un tel danger, une ventilation naturelle ou artificielle suffisante sera assurée aux postes de travail; au besoin, d'autres mesures techniques sont prises. ergriffen werden.
Moyenne annuelle 1000 Bq/m3 (en privé)

## Slide 10: Bases légales futures
Valeur seuil dépassée? Mesures obligatoires:
déterminer le taux d’exposition au radon;
si taux mensuel > 170kBqh/m3, = statut d’exposition professionnelle au rayonnement (autorisation, surveillance mensuelle)
variante: abaisser la concentration par des mesures organisationnelles ou techniques
Valeur seuil mensuelle
1'000 Bq/m3
(au travail)
Mais: la valeur seuil de 1000 Bq/m3 est déjà très élevée!
Une exposition permanente de 900 Bq/m3 au travail correspond à une dose de 14 mSv (14 fois la valeur limite pour les personnes non exposées professionnellement).
La valeur seuil devrait donc être abaissée à env. 600 Bq/m3 (équivalent à une dose d’env. 10 mSv).
Remplacer év. la valeur limite menseulle par une valeur limite annuelle.
Probable:

## Slide 11: Campagne de mesure Suva 2015
Courrier à tous les distributeurs d’eau (env. 2700 adresses)

## Slide 12: Mesure du radon
Calcul de l’exposition du personnel pendant le travail: concentration moyenne de gaz radon pendant le temps de travail mensuel
3 méthodes de mesure pour les postes exposés au radon:
A. Mesure sans résolution chronométrique
B. Mesure avec résolution chronométrique
C. Mesure individuelle

## Slide 13: A. Mesure sans résolution chronométrique
Dosimètres passifs (ici: Gammadata)
Implantation sur site (à hauteur de respiration, min. 1 m des fenêtres et portes, à 10 cm des murs, éviter les emplacements à fort courant d’air)
Durée de mesure: 1 mois
Période de mesure: été et hiver
(ouvrages non chauffés)
Remarque: mesures seulement en hiver si la concentration de gaz radon > 1000 Bq/m3

## Slide 14: B. Mesure avec résolution chronométrique
Dosimètres actifs
Implantation sur site
Durée de mesure: 1 mois
période: été et hiver
Méthode biffée pour cette campagne de mesure
Chart: Reservoir

## Slide 15: C. Mesure individuelle
Dosimètres passifs
Le dosimètre est porté sur soi pendant le travail
  port bien visible, sans recouvrement
Durée de mesure: 3 mois (év. 1 mois seulement)
Période: été et hiver (ou pendant la période comportant les phases d’exposition les plus longues)

## Slide 16: C. Mesure individuelle
En dehors des horaires de travail: stockage dans un local dont la concentration de radon est la plus faible et attestée (p. ex. bureau, vestiaire)
  mesure de l’exposition naturelle avec un dosimètre supplémentaire
Analyse des résultats, correction selon exposition naturelle
  Mesure du dosimètre pendant les horaires de travail
  Mesure du dosimètre en dehors des horaires de travail (exposition pendant la nuit et le week-end)

## Slide 17: Résultats Infrastructures d’eau potable Mesures sans résolution chronométrique
Canton | Nombre dosimètres | Concentration moyenne de radon [Bq/m3]
FR | 55 | 2197
SO | 58 | 2310
AG | 125 | 8543
BE | 98 | 2999
BL | 23 | 4166
GE | 9 | 740
GR | 53 | 3315
JU | 4 | 806
LU | 29 | 2330
NW | 9 | 720
OW | 13 | 1753
SG | 71 | 8163
SH | 11 | 1522
SZ | 8 | 1515
TG | 28 | 3565
TI | 14 | 1542
UR | 1 | 182
VD | 105 | 7629
VS | 57 | 2966
ZG | 19 | 6767
ZH | 131 | 9687
Résultats: | Total: 920 | Moyenne: 5526

## Slide 18: Résultats Infrastructures d’eau potable Mesures sans résolution chronométrique
Chart: 
| FR | SO | AG | BE | BL | GE | GR | JU | LU | NW | OW | SG | SH | SZ | TG | TI | UR | VD | VS | ZG | ZH
Mittlere Radongaskonzentration in Bq/m3 | 2197.3233 | 2310.1399 | 8543.0988 | 2998.5755 | 4166.1281 | 739.6184 | 3315.2961 | 806.1869 | 2329.7836 | 719.7378 | 1753.1569 | 8162.6761 | 1522.2227 | 1515.121 | 3564.6716 | 1542.2194 | 181.6239 | 7628.6422 | 2966.1556 | 6766.8305 | 9686.7258

## Slide 19: Résultats Infrastructures d’eau potable Mesures sans résolution chronométrique
Chart: 
| FR | SO | AG | BE | BL | GE | GR | JU | LU | NW | OW | SG | SH | SZ | TG | TI | UR | VD | VS | ZG | ZH
Maximale Radongaskonzentration in Bq/m3 | 16134.6154 | 22381.0976 | 69444.4444 | 44831.0811 | 19307.598 | 3779.0404 | 12604.1667 | 2799.2424 | 26465.6863 | 1671.4744 | 16138.8889 | 37300.2451 | 6056.9106 | 5167.9293 | 22256.1275 | 4742.8571 | 181.6239 | 49603.1746 | 44220.0521 | 35607.5269 | 65104.1667

## Slide 20: Captages, puits filtrants
Concentrations de radon les plus élevées
Moyenne sur 92 mesures: 13'000 Bq/m3
Concentration de radon en général constante
  Sous ventilation (si existante)
En principe, pas ou peu d’entretien → durée d’exposition très courte

## Slide 21: Stations de pompage des eaux souterraines et réservoirs
Concentrations de radon moyennement élevées
moyenne: env. 1'900 Bq/m3 (stations de pompage)
moyenne: env. 2'600 Bq/m3 (réservoirs)
Concentration de radon variable
  en fonction du régime de pompage
  En fonction de l’aréation (si existante)
Entretien nécessaire
  Intervention de tiers externes

## Slide 22: Captages d’eau de lac ou de rivière
kein Radon
Radon?
Radon
En général, aucune concentration de radon élevée
  Pas de radon dans les eaux de lac ou de rivière
Mesures dans le lac Léman et le Lac de Constance (10),
moyenne: 157 Bq/m3
Exception: émissions de radon par le sous-sol

## Slide 23: Filtres des systèmes de déshumidification, ventilation, climatisation,…
Les dérivés du radon s’accumulent dans les filtres
  Dose accrue jusqu’à env. 20 µSv/h à 10 cm de distance
  Demi-vie courte → plus mesurable après 1 sem. maximum
Recommandations pour la manipulation des filtres
  Port de gants et du masque de protection (FFP3) en cas de dégagement de poussière important.

## Slide 24: Durée de séjour maximale par mois
Durée de séjour max. par ouvrage: env. 5.5 h par mois en moyenne
Concentration moyenne de radon = 5526 Bq/m3 la concentration de radon en moyenne mensuelle:
dépasse les 1000 Bq/m3 après 31 h.
dépasse les 3000 Bq/m3 après 93 h.
Les durées de séjour max. sont très variables et vont de 0,1 à 170 h par mois.

## Slide 25: Nombre d’exploitations concernées dans la situation actuelle
Exposition pendant les horaires de travail à une concentration moyenne de radon supérieure à 3000 Bq/m3: env. 3
Exposition pendant les horaires de travail à une concentration moyenne de radon supérieure à 1000 Bq/m3: env. 12
Exposition pendant les horaires de travail à une concentration moyenne de radon supérieure à 600 Bq/m3: env. 20

## Slide 26: Mesures réduisant l’exposition au poste de travail
Mesures S (substitution)
Éliminer la source de radon
Mesures T (techniques)
Étancher les fissures
Aérer
…

## Slide 27: Elimination du radon présent dans l’eau

## Slide 28: Mesures réduisant l’exposition au poste de travail
Mesures O (organisation)
Réduire le temps de séjour
Partager le travail entre plusieurs personnes
…

## Slide 29: Résumé et perspectives
La campagne de mesure n’est pas encore terminée et la densité des résultats ne cesse de s’améliorer!
La concentration moyenne de radon dans les infrastructures d’eau potable est élevée (5526 Bq/m3), le temps de séjour max est en moyenne de 5,5 h par ouvrage.
Le temps de séjour est difficile à déterminer (travail irrégulier, plus long en cas de dérangement, en cas de nettoyage jusqu’à 3 jours par installation et par mois)
Avant de prendre des mesures, il faut vérifier l’exposition au radon par des mesures individuelles.