## Slide 1: Régulation de pression
Groupe de conférenciers
IWAG Ingenieure AG, Zürich
AVB AG, Büren a.A.
aquarus GmbH, Berg/TG
Hagenbucher AG, Zürich
Wild Armaturen AG, Jona
Hawle AG, Sirnach
Page 1 / 22

## Slide 2: Régulation de pression
De quoi s’agit-il?
IWAG ………………… Le point de vue du concepteur
AVB …………………… Types de régulateurs et anti-surpression
aquarus …………….. Régulateurs à diaphragme
Hagenbucher …….. Régulateurs à ressort
Wild ………………….. Vannes annulaires
Hawle ……………….. Maintenance
Page 2 / 22

## Slide 3: Généralités
Exposé IWAG: Le point de vue du concepteur
Orateur: Thomas Brändle, Ing. HTL, Distribution d’eau
Thèmes: - Pourquoi réguler la pression? - Règles techniques, prescriptions - Pièges à éviter - Etude de projet, appel d’offres - Eau d’extinction et réducteurs de pression - Ouvrages souterrains
Seite 3 von 22

## Slide 4: Généralités
Pourquoi réguler la pression ?
Zones de pression dans les réseaux à fort dénivelé: réduction de pression en escalier à la frontière entre deux zones
Autres situations (exemples mentionnés par l’auditoire)
Source: Service des eaux Grabs (tiré du web)
Seite 4 von 22

## Slide 5: Généralités
Règles techniques, prescriptions
- SSIGE W4: Les vannes de réduction de pression («soupapes de réduction de pression») ont pour fonction de limiter la pression de calcul en régime permanent (DP, design pressure).
Conditions requises: a.) pression aval constante, débits et pressions amont variables. b.) occlusion étanche de la conduite en cas de soutirage nul.
Seite 5 von 22

## Slide 6: Généralités
Prescriptions techniques
SSIGE W4: important:
a.) Exploitation «normale»: les régulateurs de pression sans pilotage auxiliaire suffisent dans la plupart des cas. Applications avec v élevé, Q très variables, Pin, DN > 80 => régulateurs pilotés.
b.) Régulateurs dimensionnés juste, plage de travail (course de soupape) utilisée autant que possible.
Seite 6 von 22

## Slide 7: Généralités
Prescriptions techniques
SSIGE W4: important: c.) «Petites» installations: régulateurs seulement pour conditions normales; installer un bypass contrôlé pour les exceptions (eau d’extinction, etc.) d.) Soupape de sécurité après le régulateur de pression: à étudier (sécurité anti-surpression, p. ex. pour les scénarios avec soutirage nul)
Seite 7 von 22

## Slide 8: Généralités
Prescriptions techniques
SSIGE W4: important:
e.) Alimentation par zones de pression: une seule conduite d’admission avec régulateur de pression -> exécution redondante (2 régulateurs installés en parallèle) f.) Accès aux installations de réduction (maintenance, entretien, dépannage, etc.), aménager les réducteurs de pression si possible dans des ouvrages souterrains
Seite 8 von 22

## Slide 9: Généralités
Prescriptions techniques
SSIGE W15002 Liste des certifications Eau Robinetterie de qualité: en général estampillée (ou par analogie DVGW ou ÖVGW)
Seite 9 von 22

## Slide 10: Généralités
Prescriptions techniques
Fabricant: prescriptions d’exploitation et de pose a.) utilisation, dimensionnement b.) données techniques, prescriptions de sécurité c.) directives de pose d.) mise en service e.) maintenance, pièces de rechange f.) dépannage, contact
Seite 10 von 22

## Slide 11: Généralités
Dimensionnement: pièges à éviter
Étude ne considérant pas le système dans sa globalité  scénarios d’exploitation et scénarios exceptionnels pas pris en compte, sécurité insuffisante (p. ex. dépressions ou erreurs humaines)
Dimensionnement erroné :  plage de travail inacceptable, cavitation, coups de bélier, performance insuffisante, etc.
Types de vanne inappropriés  pannes fréquentes, usure prématurée
Intégrer le fournisseur dans le processus  éviter les erreurs en tout genre
Seite 11 von 22

## Slide 12: Généralités
Etude, appel d’offres
Principe: a.) avant l’appel d’offres, définir la fonction et la performance de la vanne ainsi que le plan de toute l’installation b.) dimensionnement et sélection de la vanne: il ne revient pas à l’entrepreneur de statuer sur ces deux questions, mais au concepteur c.) éléments connexes (ouvrages souterrains, autres installations, systèmes MCR (mesure-commande-régulation)…) = conformes aux spécifications de l’installation
Seite 12 von 22

## Slide 13: Généralités
Etude, appel d’offres
«exemple pratique» appel d’offres pour une vanne, «commande» chez le fournisseur  Amateurisme du concepteur selon lequel l’entrepreneur «sait comment faire»
Seite 13 von 22

## Slide 14: Généralités
Etude, appel d’offres
Test complet de performance de la vanne et de l’installation connexe (surtout pour les ouvrages importants): a.) conforme aux valeurs du projet? b.) sécurité d’exploitation ok? (-> scénarios de dérangement) c.) technique fonctionnelle? (p. ex. installation MCR, télégestion) d.) synergie: intégration de l’exploitant (connaisseur de l’installation)
Seite 14 von 22

## Slide 15: Généralités
Installation d’eau d’extinction/réducteurs de pression
P. ex. réducteur de pression sur conduite d’extinction hors eau Problèmes: a.) vanne quasiment «toujours» à sec b.) «fonctionnement immédiat et fiable à 200% en cas d’urgence» c.) selon les cas: eau chargée de particules (eau sanitaire) / év. gel d.) contraintes résultant de la mise en eau, pression d’alimentation variable, soutirage fortement variable / stress + nervosité des opérateurs !
Seite 15 von 22

## Slide 16: Généralités
Installation d’eau d’extinction/réducteurs de pression
P. ex. réducteur de pression sur conduite d’extinction en eau Problèmes: a.) vanne en service, fonctionnement quasi nul; performance élevée en cas de sinistre b.) longues phases d’arrêt possibles, «dérive» du réducteur de pression c.) contraintes induites par les soutirages variables, coups de bélier / stress + nervosité des opérateurs! d.) manipulations par des non-professionnels
Seite 16 von 22

## Slide 17: Généralités
Installation d’eau d’extinction/réducteurs de pression
Précautions à prendre: a.) installation simple = robuste prévoir une pression nominale PN suffisante protection anti-dépression b.) installation à «paliers de fonctionnement réduits» en cas de dérangement c.) blocages mécaniques contre toute fausse manipulation d.) intégration des pompiers (utilisation de l’installation?) e.) contrôles réguliers et tests en eau (synergie avec la formation pratique des pompiers) f.) organisation des compétences pour la maintenance
Seite 17 von 22

## Slide 18: Généralités
Ouvrages souterrains
Exemples pratiques: accès
Seite 18 von 22

## Slide 19: Généralités
Ouvrages souterrains
Exemples pratiques: accès
Seite 19 von 22

## Slide 20: Généralités
Ouvrages souterrains
Exemples pratiques: infiltrations d’eau dans la chambre
Seite 20 von 22

## Slide 21: Généralités
Ouvrages souterrains
Exemples pratiques: configurations défavorables, condensation
Seite 21 von 22

## Slide 22: Généralités
Ouvrages souterrains
Checkliste projet de chambre (voir classeur de cours) Objectif: a.) «ne pas oublier» des paramètres pertinents b.) si nécessaire, compromis à chercher avec le plus petit désavantage c.) réalisation complète de l’installation conforme dans sa globalité pour en garantir l’exploitation, la maintenance et la sécurité dans des conditions conformes aux exigences d.) éviter les solutions «impossibles», les améliorations après-coup, détériorations prématurées, etc.
Seite 22 von 22

## Slide 23: Généralités
Conférence AVB AG:
Réducteurs de pression
Orateur: Jürg Betschart
technicien de production ES, postgrade économie d’entreprise
De quoi s’agit-il :
- modèle d’installation
- dimensionnement
- cavitation
- sécurité anti-surpression
- prescriptions du maître d’ouvrage

## Slide 24: Réducteurs de pression
Modèle à brides
DN 32 – DN 800
Modèle à visser 1/2" – 2" acier inox
Pilote
Pilote
Protection anti-retour
Filtre de commande

## Slide 25: Modèle d’installation Réducteurs de pression
Vanne, filtre à impuretés, réducteur de pression, purge, élément de dépose, vanne
Solution à by-pass

## Slide 26: Modèle d’installation Réducteurs de pression
By-pass mobile avec filtre et réducteur de pression RDP

## Slide 27: Dimensionnement Réducteurs de pression
Débit
Q= l/min.
P1, pression amont?
P2, pression aval?
Pression différentielle?
V= max. 4-5 m/s
Optimal: 2.5 m/s

## Slide 28: Dimensionnement Réducteurs de pression
Exemple:
Conduite DN 125, 1 km 10 bar statique, RDP 10 – 5 bar
Perte de charge dans la conduite dynamique 4 bar à 85 m3/h
Pression dynamique seulement 6 bar.
Réduire le RDP à 6- 5 bar.
Quantité d’eau = ??
Attention au facteur Kv

## Slide 29: Dimensionnement Réducteurs de pression
V= max. 5 m/s
Petite pression différentielle
Grande quantité d’eau
< bruits d’écoulement, décibel
V= max. 2-2.3 m/s
RDP à pilote
RDP à ressort

## Slide 30: Courbe de cavitation
Rapport env.
1/3
P1 à P2

## Slide 31: Soupape de surpression Soupape de sécurité
Réducteur de pression
Soupape de sécurité

## Slide 32: Dimensionnement Soupapes de sécurité
Importance de l’installation
Âge de l’installation
Pression de service de l’installation
Fonction / type de sécurité
Capacité suffisante pour le volume d’eau sortant
En général, valeur recommandée = 1/3 de la section de la conduite

## Slide 33: Prescriptions du maître d’ouvrage
Fluide?
Débit max. (protection incendie!)?
Pression amont?
Pression aval?
Configuration d’installation?
Sens d’écoulement?
Fonctions supplémentaires?
Accessoires?

## Slide 34
Merci!

## Slide 35: Vannes de régulation autoalimentées

## Slide 36
De quoi s’agit-il?
Sécurité anti-surpression: dispositif anti-surpression nécessaire
Précision de mesure
Variantes et possibilités brise-charge
Accessoires sur vannes de régulation: Surveillance des secteurs de réseau

## Slide 37
QUESTION:
D’où viennent les surpressions dans un réseau?

## Slide 38
Causes de surpression:
Erreur de manipulation
Configuration des installations
Coups de bélier
Maintenance insuffisante = dysfonctionnement possible des vannes

## Slide 39
Sécurité anti-surpression: toute mécanique qui bouge nécessite une maintenance.

## Slide 40
Sécurité anti-surpression: solution possible
Soupape de sécurité
Détecteur électrique de position

## Slide 41
Précision de mesure
Pression aval stabilisée pour des débits et des pressions amont variables
W4 – partie 2, chapitre 7.3.2

## Slide 42
Précision de régulation

## Slide 43
Précision de régulation (vanne à ressort)
Pression aval variable
Régulateur P
Courbe de pression côté p1, débit croissant (schématique)
Débit croissant
Pression aval variable
+5% +0,4bar

## Slide 44
Précision de régulation régulateur PID (vanne de réglage autoalimentée)
Pression aval constante
Régulateur PID
Courbe de pression côté p1, débit croissant (schématique)
Débit croissant
Pression aval constante
± 1%

## Slide 45
Fonctions

## Slide 46
Fonctions et possibilités  avec télécommande
Efficacité énergétique
WBK 2017:
force d’entraînement = 9W !

## Slide 47
Possibilité de surveillance

## Slide 48
Surveillance des secteurs de réseau Accessoires sur vannes de régulation
2.2 Critères conceptionnels
… surveillance des secteurs de réseau
W4, partie 2, chapitre 2.2 :

## Slide 49
Surveillance des secteurs de réseau
Clayton Live

## Slide 50
Lars Kummer et Thomas Bolt
vous conseillent
volontiers dans
votre choix.
Pour les spécialistes de l’eau potable

## Slide 51: TMH Hagenbucher AG
De quoi s’agit-il?
Réducteur de pression à ressort «RPR»
autopiloté
vanne à diaphragme
DN et plages de pression
dimensionnement de vanne
maintenance / entretien
proposition d’installation

## Slide 52
Réducteur à ressort Fonction et application
RPR = Réducteur à ressort P1 pression amont variable P2 pression aval constante
Vanne autoalimentée, sans alimentation électrique fonctionne sans apport d‘énergie (électricité, …). Régulateurs de pression: équipent tous les réseaux de distribution
Application pour fluides: eau potable, eau traitée 2 mm, eau d‘irrigation
P2 = constante
P1 variable

## Slide 53: Réducteur à ressort Fonction et application
Diamètre nominal DN | Pression nominale PN | Pression amont P1 = pression max en bar | Pression aval P2 ressort A ressort B bar bar
200 200 | 10 10 | 10 10 | 1,5 - 6 - - 5 - 9
50 - 200 50 - 200 | 16 16 | 16 16 | 1,5 - 6 - - 5 - 12
50 - 150 50 - 150 | 25 25 | 25 25 | 1,5 - 6 - - 5 - 12

## Slide 54
Réducteur à ressort
Sélection
Indiquez-nous les données techniques
Vérification du risque de cavitation
Dimensionnement pour Qmax
  ΔP = 1 bar donc V= 1.5 m/s
  ΔP < 3 bar donc V= 2 m/s
  ΔP > 3 bar donc V= 3 m/s
Spécifications du ressort d‘après la pression de sortie
  ressort ‘A‘ de 1.05 à 6.0 bar [bleu]
  ressort ‘B‘ de 5 à 12 bar [rouge]
  Attention: perte de pression min. d‘env. 0,5 bar
OK
NO
Cavitation diagram

## Slide 55
Vannes à ressort
Vanne à diaphragme = sans frottement ni accumulation La résistance élevée du diaphragme permet une durée de vie très longue sans frottement.
Fermeture automatique à débit nul
Possibilité d‘installation: horizontal, vertical, oblique…
Très fiable et sans maintenance.
Diaphragme à haute résistance en PUR (produit plus résistant que l‘EPDM)

## Slide 56: Dimensionnement
La vanne est dimensionnée non pas d’après le diamètre des conduites, mais d’après le débit maximum:
Débit homologué en l/s (en m3/h)

## Slide 57: Dimensionnement correct
Données prescrites:
pression amont: P1 = 12 bar
débit max.: Qmax = 13 l/s
pression aval: P2 = 6 bar
Solution:
diamètre nominal selon tableau des débits
DN 100 (Qmax. recommandé = 16 l/s)
test de cavitation: voir diagramme de dimensionnement
ajouter la pression amont P1 sur l’axe des y et la pression aval P2 sur l’axe des x du diagramme de dimensionnement, le point d’intersection doit être dans le champ 1 = aucune cavitation dans la vanne.
Débit max recommandé en l/s – (m3/h)

## Slide 58: Dimensionnement correct
Données prescrites:
pression amont: P1 = 15 bar
débit max.: Qmax = 6 l/s
pression aval: P2 = 1,5 bar
Solution:
diamètre nominal selon tableau des débits
DN 65 (Qmax. recommandé = 7 l/s)
test de cavitation: voir diagramme de dimensionnement
champ 2: = apparition de la cavitation.
Aide:
combiner deux réducteurs de pression DN 65 l’un derrière l’autre:
  réducteur 1. réduction de 15 à 6 bar;
  réducteur 2. réduction de 6 à 1,5 bar.
Débit max recommandé en l/s – (m3/h)

## Slide 59: Logiciel de calcul

## Slide 60: Construction: matériaux standard
Corps de vanne
Hotte fonte d’acier
Ressort
Axe de commande
Acier inox
Siège
Acier inox
Diaphragme PUR
‘A‘: 1.5 - 6.0 bar bleue
‘B‘: 5 - 12 bar rouge

## Slide 61: Construction = fonction
Force du ressort
P2 Pression aval
P1
Pression amont

## Slide 62
Vannes à ressort
Entretien
Pas nécessaire de démonter la vanne!
Simple ouverture supérieure.
Aucun outil spécial pour remplacer le siège.
Il suffit de prendre le capuchon de vanne à l‘envers et de l‘utiliser comme un outil!
Construction robuste
Production depuis 1982,
depuis plus de 30 ans!
Sans entretien
Pièces:
Joint caoutchouc = unique pièce d‘usure
Diaphragme Long Life
Assemblage:
Dans l‘ordre inverse.

## Slide 63: Proposition d’installation

## Slide 64: Merci
Merci de votre attention.
Nous sommes à disposition pour toute question!

## Slide 65: Vannes annulaires
Marco Decurtins
Wild Armaturen AG
8645 Jona-Rapperswil

## Slide 66: De quoi s’agit-il?
Applications
Fonctions de la vanne annulaire
Cavitation
Exemples de configuration
Paramètres de dimensionnement

## Slide 67: Applications
Solution idéale pour: - l’isolement d’une conduite - la régulation du débit, de la pression et du niveau de remplissage - la mise en fonction/hors fonction d’une conduite en aval des pompes - la mise en fonction/hors fonction d’une conduite en aval des turbines - la décharge des réservoirs via la vidange de fond

## Slide 68: Fonctionnement
Corps / diffuseur
Fonte ductile
Anneau d’appui
Acier inox
Joint
EPDM
Piston
Acier inox
Axe
Acier inox
Arbre
Acier inox
Cylindre anti-cavitation

## Slide 69: Cavitation
Energie de vitesse
Energie de pression
Energie de perte
Dépression pression de vapeur :
vaporisation = formation de bulles de gaz augmentation de la pression = les bulles de gaz se déforment
=> implosion des bulles de gaz
Sens d‘écoulement

## Slide 70: Cavitation
Sens d‘écoulement
Bulles de gaz sur la paroi de la conduite
Bulles de gaz au milieu de la conduite
Microjet = v > 1‘000 m/s
p > 10‘000 bar

## Slide 71: Cavitation
Simulation des flux
Le flux d’eau est dirigé au milieu de la conduite, l’implosion des bulles de gaz a lieu au centre de la conduite.  aucune cavitation, aucune détérioration consécutive

## Slide 72: cavitation

## Slide 73: Cavitation
Conversion d’énergie au moyen d’un cylindre anti-cavitation

## Slide 74: Exemples de configuration
Vanne annulaire à écoulement libre
Régulation de niveau
Régulation de débit avec capteur
Régulation de pression avec capteur (aller ou retour)

## Slide 75: Paramètres de dimensionnement
Prescriptions du client
  Pression statique (vanne fermée)
  Pression amont (moyenne, maximale, minimale)
  Pression aval (moyenne, maximale, minimale)
  Débit (moyen, maximal, minimal)
  Utilisation, configuration, mode d’entraînement
Dimensionnement par le fabricant
  Recommandation pour optimiser les DN
  Définition du système de cylindre anti-cavitation

## Slide 76: Explications
Anneau = la section de passage garde sa forme annulaire dans toutes les positions.
Piston = l’élément obturateur a la forme d’un piston.
Soupape = le mouvement axial du piston a lieu dans l’axe de la conduite (caractéristique d’une soupape).

## Slide 77
Merci !
Wild Armaturen AG

## Slide 78: De quoi s’agit-il?
POURQUOI la maintenance?
Maintenance / intervalle
Contrôle de fonctionnement
Contrat de service
Révision

## Slide 79: Régulateurs de pression
Robinetterie de sécurité régulant les paramètres physiques de pression et de débit.

## Slide 80: Régulateur de pression
Installation recommandée

## Slide 81: Maintenance?

## Slide 82: Maintenance?

## Slide 83: Maintenance / intervalle
Eau
- Molécule formée d’hydrogène et d’oxygène (H₂O)
- L’eau pure n’existe pas dans la nature
-> substances dissoutes: sels, gaz et composés organiques
-> particules en suspension: bois, sable, résidus végétaux
La composition de l’eau et le régime de pression déterminent l’intervalle de maintenance
Cas idéal: contrôle de fonctionnement annuel / 5 révisions annuelles

## Slide 84: Contrôle de fonctionnement
VOIR
ECOUTER
AGIR

## Slide 85: Contrôle de fonctionnement
Filtre à impuretés conduite principale
Limiteur de pression
Filtre conduite de commande
Vanne de commande
Vanne principale
Notes: - Optische und akustische Funktionsüberprüfung
- Reinigen des Schmutzfängers (Hauptleitung und Steuerleitung)
- Überprüfen des Regelverhaltens durch Verstellen des Steuerventiles
Hydraulisches Zufahren (wenn möglich) des Hauptventils  Dichtheitsprüfung
Drosselrückschlagventil mehrmals ein- und herausschrauben

## Slide 86: Révision
Diaphragme
Joint de siège
Notes:   Überprüfung der Dichtstellen und Verschraubungen
  Komplette Demontage des Basisventils und der Steuerleitungselemente
  Reinigen der demontierten Teile
  Ersetzen von Verschleissteilen
  Zusammenbau des Basisventils und der Steuerleitungselemente
  Öffnen und allenfalls Reinigen des Schmutzfängers
  Wiederinbetriebnahme des Regelventils mit Einregulierung

## Slide 87: Contrat de service: avantages
Contrôle annuel
Révision des vannes tous les cinq ans
Garantie en cas de défaillance
Budget annuel prévisible
Conservation des vannes en bon état
Echéancier de maintenance géré par le technicien de service

## Slide 88: Contrat de service: avantages

## Slide 89: Merci de votre attention