## Slide 1: Mesures en ligne Monitorage Analyses combinées

## Slide 2
Les cours sont élaborés en collaboration avec les fabricants et fournisseurs suivants:

## Slide 3: Introduction
De quoi s’agit-il?
  Généralités
  Paramètres essentiels
  Applications du monitorage en ligne
  Évaluation des données et assurance-qualité
  Démonstration Live
  Méthodes bactériologiques en laboratoire / en ligne
  Surveillance et fonctionnement de la dégermination UV

## Slide 4: Généralités
L’eau est une denrée alimentaire au sens de la LDAl*, qui définit également les exigences en matière de protection des consommateurs.
Dispositions légales de base: voir ODAl**
  Autocontrôle
  Analyse des risques
  Prescriptions d’hygiène
  Obligation d’informer
Contaminations au Locle, à Locarno ou à Beromünster: comment identifier assez tôt ce type d’événement pour éviter des conséquences désastreuses pour les consommateurs et les installations?
*Loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires
**Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels
(ODAlOUs)
www.blick.ch
27.7.2017

## Slide 5: Généralités
Sur la base de la législation, la SSIGE a créé la directive W12: guide des bonnes pratiques dans la distribution d’eau (GBP).
Fin 2016, l’OSAV* a reconnu la directive SSIGE W12.
La directive SSIGE W12 couvre tous les aspects de l’autocontrôle et des bonnes pratiques pour les distributeurs d’eau:
  règles de bonnes pratiques de fabrication et d’hygiène
  analyse des risques selon la méthode HACCP**
  règles d’assurance-qualité supplémentaires
  structuration des responsabilités
*Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires
** Hazard Analysis Critical Control Point
Notes: Ende 2016 hat das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) die Richtlinie W12 des SVGW (Leitlinie für eine gute Verfahrenspraxis in Trinkwasserversorgungen; GVP) anerkannt. Durch den kantonalen Vollzug erhält die W12 schweizweit als offizielle Richtlinie zur Selbstkontrolle in der Wasserversorgung eine grosse Bedeutung.

## Slide 6: Généralités
Les questions essentielles:
  Quels paramètres choisir pour la surveillance des points de contrôle critiques?
  Quelle importance attribuer à ces paramètres et où prendre les mesures correspondantes?
  Comment garantir la qualité des mesures?
  Quels défis pour la maintenance des dispositifs de monitorage en ligne?
  Comment fonctionne une installation de dégermination UV et comment la surveiller?

## Slide 7: Généralités
Paramètres essentiels: pH, conductivité (Lf), turbidité et coefficient d’absorption spectrale SAKUV254nm
Analyse de risques spécifique pour chaque site: sélection variable des paramètres (mesures) selon les cas
Exemples:
  Hydrocarbures dans l’eau; risque carburants
  Mesure du chlorure ou du potassium: culture intensive, épandage intensif de lisier
  Cytométrie en flux: infiltrations des eaux de surface (monitorage en ligne du paramètre bactériologie)
  Oxygène: pompage d’eau de lac en profondeur
  Zone, chlore, dioxyde de chlore: dosimètres des installations de désinfection et de protection du réseau
  Nitrates; dans les zones agricoles à culture intensive
  Ammonium; utilisation d’échangeurs de chaleur
  Mesure de dureté: coupage des eaux de dureté différente
  etc.
Notes: Ende 2016 hat das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) die Richtlinie W12 des SVGW (Leitlinie für eine gute Verfahrenspraxis in Trinkwasserversorgungen; GVP) anerkannt. Durch den kantonalen Vollzug erhält die W12 schweizweit als offizielle Richtlinie zur Selbstkontrolle in der Wasserversorgung eine grosse Bedeutung.

## Slide 8: Paramètres de mesure
Quelles valeurs peut-on aujourd’hui mesurer en ligne?
Paramètres | Eléments
Turbidité | Particules
CAS254 / COD | Matière organique dissoute
Conductivité | Paramètre cumulatif pour les sels (ions)
NO3 | Ions de nitrate (p. ex. îssus de HNO3, et de NaNO3)
pH | Acides / bases
Coloration (SAK436) | Jaunissement de l‘eau , p. ex. par des acides humiques
Potentiel redox | Substances oxydables et réductibles, composés organiques, oxydants
O2 | Oxygène dissous
Cl- | Ions de chlorure (p. ex. issus de NaCl, HCl)
NH4 | Ion ammonium (p. ex. provenant de CH4N2O – urée, NH4NO3)
Hydrocarbures | Pétrole dans l‘eau brute
Chlore total | Somme des composés chlorés et chloramines; composés Cl et hydrocarbures
Cl2; HOCl; OCl- | Chlore libre (gaz de chlore; acide hypochloreux – part active)
ClO2 | Dioxyde de chlore pour la désinfection de l‘eau potable: surveillance de production à 436 nm
O3 | Gaz hautement réactif utilisé pour la désinfection; mesure CAS254
Germes | Nombre total de germes déterminés par cytométrie à flux

## Slide 9
Monitorage en ligne

## Slide 10: Monitorage en ligne & W12
Nouvelle W 12: il faut connaître en permanence l’état de l’eau. Le monitorage en ligne répond bien à cette exigence.
Conditions à remplir selon la loi sur les denrées alimentaires: il faut savoir quels paramètres peuvent être monitorés.
Application de la W12: on constate rapidement ce qui est nécessaire et ce qui est judicieux pour l’installation.
Paramètres et méthodes: tour d’horizon.

## Slide 11: Processus de production
Production d’eau potable
Schéma de principe de la distribution d’eau potable. Analyse de l’eau dans les processus captage et traitement.
Schéma tiré de la directive SSIGE W12

## Slide 12: Schéma de la production d’eau potable
Eaux de surface
Eaux souterraines
Pompe d’eau brute
Désinfection / filtration
Réservoir d’eau potable
Mesure pH / régulation
Turbidité
Mesure pH / régulation
Bactériologie
Désinfection
Mesure / régulation
Conductivité
impuretés organiques
métaux lourds
coloration
Dureté totale
CAS
UV

## Slide 13: Paramètres en lignes
Principaux paramètres de mesure
conductivité
turbidité
CAS
pH/redox
bactériologie
Nous nous limiterons aux trois premiers paramètres.

## Slide 14: Attention!
Hypothèse générale pour tous les paramètres de mesure: appareils en bon état, maintenance régulière, contrôle de fonctionnement et calibrage périodique.
«Analyses en ligne»: on pense souvent que les dispositifs de monitorage en ligne ne nécessitent aucune maintenance. La technique la plus moderne nécessite aussi une maintenance. C’est très important, surtout pour l’eau potable!

## Slide 15
Conductivité

## Slide 16: Conductivité
Mesure de la conductivité électrique
Conducteurs métalliques: le courant électrique est transporté par les électrons (particules élémentaires négatives).
Ce processus est connu de tous à travers les expériences de la vie quotidienne.
C’est un peu différent dans le domaine de l’eau.
Moyen de transport: ce ne sont pas les électrons, mais des ions dissous dans l’eau, des atomes et des molécules à charge positive ou négative.
La valeur de conductivité est influencée p. ex. par les nitrats, le chlorure, etc.

## Slide 17: Conductivité
Tension alternative
Mesure du courant
-
+
-
+
U
I
R
Loi d’Ohm:
R = U / I
Schéma de la mesure de conductivité

## Slide 18: Conductivité: exemples
1
10
100
1000
100
10
1
0.1
0.055 eau ultrapure
Eau alimentaire steamer
Eau dans un lit mixte avec échange d’ions
Eau potable
Eaux usées
Eaux de mer, saumure
Acides et bases concentrées
µS / cm
mS / cm

## Slide 19
Turbidité

## Slide 20: Turbidité
Mesure de substances non dissoutes dans un liquide.
Les particules peuvent être invisibles à l’oeil nu.
Une coloration n’est pas une turbidité.

## Slide 21: Mesure de la turbidité
Un rayon de lumière est projeté à travers un échantillon.
En présence de particules, ce rayon lumineux est diffracté et peut être mesuré.
Eau potable: on mesure la turbidité avec un angle de 90° selon:
DIN / ISO 7027
Source lumineuse
Lumière diffractée
Rayonnement lumineux direct
Particules

## Slide 22
CAS 254

## Slide 23: CAS(254): indicateur de carbone organique
Monitorage en ligne (absorption UV 254) de la concentration en substances organiques selon DIN EN 38404-3
Forte absorption à 254 nm
Éléments structurés: aromatiques / doubles liaisons conjuguées
Composés naturels typiques:
Lignine
Colorants végétaux
DNA/RNA
Protéines (acides aminés aromatiques)
Et leurs produits de dégradation et de transformation

## Slide 24: CAS(254): indicateur de carbone organique
Absorption nulle ou très faible à 254 nm
Alcanes
Alcools (p. ex. méthanol, éthanol)
Amines
Cétone, acides carboxyliques, amides et esters
Par conséquent
Glucides (p. ex. sucre, amidon, cellulose)
Acides aminés non aromatiques
Lipides / Glycérine
Acides à bas poids moléculaire/cétone/aldéhydes
Notes: Keine oder nur schwache Absorption bei 254 nm:
- Alkane, Alkohole, Amine ohne weitere angebundene Chromophore
- Ketone und Verwandte (Bei Ketonen gibt es sogar eine Absorption bei Wellenlängen grösser als 254 nm, aber der spezifischen Extinktionskoeffizient ist mit 10-20 so schwach, dass die Chromophore relativ zur Aromaten und konjugierten Systemen nicht ins Gewicht fallen. Die anderen Verbindungsklassen mit C=O Einheit absorbieren kurzwelliger als 254 nm.)
Und damit alle pflanzlichen Stoffe, die keine Aromaten und konjugierten Doppelbindungen enthalten
• Kohlenhydrate (Zucker, Stärke, Cellulose),
• nicht aromatische Aminosäuren
• Fette / Glycerin (Fettsäuren enthalten zwar Doppelbindungen, aber sie sind nicht konjugiert! Eine einzelne C=C Doppelbindung absorbiert zu kurzwellig.)
• niedermolekulare Säuren/Ketone/Aldehyde
Alle diese Substanzen kommen im Wasser vor und sind Teil des DOC aber tragen (quasi) nicht zum SAK(254) bei.

## Slide 25: Teneurs typiques en COD: eaux naturelles
EAU | COD en mg/L
Mer | env. 0,5
Eaux souterraines | 0,5 – 1,5
Eaux de pluie | 0,5 – 2,5
Eaux de fleuve | 1 – 10
Lacs eutrophisés | 2 – 10
Marais | 10 – 50
[Börnick, H., Dittmar, T., Vorlesung Wasserinhaltsstoffe, TU Dresden (2011)]
Notes: Hier noch eine Übersicht aus der Literatur, die den Bereich zeigt, in dem sich typische DOC-Gehalte verschiedener Rohwässer befinden. In Meerwasser hat man einen recht kleinen Gehalt an organischen Verbindungen, während in einem Moor 10-50 mg/L DOC, aber auch mehr, wenn das Gewässer sehr stark belastet ist, enthalten sein können.
Der SAK(254), der pro mg DOC gemessen wird (SUVA wird in den USA manchmal verwendet um den DOC weiter zu klassifizieren), ist aber in allen Fällen ein anderer, da die Zusammensetzung der organischen Stoffe, wie bereits dargelegt wurde, unterschiedlich ist, womit wir zu den Möglichkeiten und Einschränkungen einer Korrelation zwischen dem SAK(254) und verschiedenen auf die organischen Inhaltsstoffe des Wassers bezogenen Messgrössen kommen.

## Slide 26
Evaluation des données

## Slide 27: Evaluation des données
A quoi servent les mesures en ligne?
Identification des consommateurs d‘eau
Mesure des consommateurs d‘énergie
Mesures de qualité
  Pilotage / régulation des installations  exemple: dégermination UV
  Identification précoce de variations extraordinaires:  turbidité
  Surveillance des chantiers dans les eaux souterraines  pH
  Aide à l‘autocontrôle: ajuster le programme d‘échantillons de manière dynamique à la situation!
  ....
  Avant d‘installer des appareils de monitorage en ligne, il faut définir au préalable à quoi les données doivent servir!!

## Slide 28: Evaluation des données
Que nous disent les mesures en ligne?
Paramètre | Unité | Indicateur | Cause
Turbidité | FNU | Particules, microorganismes | Pluie diluvienne, contamination par les eaux usées
SAK254 | Abs m-1 | Composés organiques dissous | Eaux usées, solvants
COD | mg l-1 | Composés organiques dissous | Eaux usées, solvants
NO3 | mg l-1 | Concentration de nitrates | Agriculture
Conductivité | µS cm-1 | Teneur en sel | Paramètres de qualité généraux
... | ... | ... | ...
Combinaison de paramètres  identification des variations
Analyses combinées  analyse automatisée des données

## Slide 29: Evaluation des données
À partir de quand la qualité de l’eau évolue négativement?
Mehrere Messgrössen kombiniert  Erkennen von Veränderungen
Kombinationsanalysen  Automatisierte Datenanalyse

## Slide 30: Evaluation des données
Analyse d‘une seule courbe de mesure = informations peu développées
Le paramètre (p. ex. conductivité) peut aussi varier durant l‘année sous l‘effet de la saison.
Les consignes d‘alarme min/max doivent être réglées avec une plage assez large.
Cela rend le système insensible aux fausses alarmes, mais ne suffit par pour détecter une éventuelle contamination!
 Combinaison de plusieurs paramètres = indice de contamination

## Slide 31: Assurance-qualité
Un monitorage en ligne nécessite…
...une maintenance régulière des systèmes de monitorage
...le calibrage régulier et le contrôle des valeurs mesurées
...l‘observation de l‘évolution des valeurs mesurées
...l‘évaluation des données en ligne
...l‘interprétation des données en cas d‘alarme
...la validation du système d‘alarme  HACCP!!
Instruction et formation continue du personnel d‘exploitation
Systèmes transparents d‘évaluation des alarmes
Échanges d‘expérience entre opérateurs

## Slide 32
Démo

## Slide 33: Tests microbiologiques de l’eau
-cytométrie en flux
-Coliformes & E.Coli
entérocoques
Pseudomonas aeruginosa
bactéries hétérotrophes (nombre total de germes)

## Slide 34: Standards d‘hygiène actuels pour l‘eau potable et les eaux de piscine
Nombre de germes mésophiles aérobies (GMA): < 300 UFC/ml
Indicateur général de la qualité microbiologique de l’eau
Escherichia coli (bactéries fécales coliformes) < 1UFC/100ml
Indicateur d’une éventuelle contamination fécale
de l’eau

## Slide 35: Méthode classique: GMA
Nombre de germes par comptage des colonies
Incubation et croissance
Comptage du nombre de colonies
Prélèvements
Filtration
3 - 10 jours

## Slide 36: Méthode traditionnelle GMA: inconvénients
Prélèvements d’échantillons stériles
Temps d’attente assez long
Main-d’œuvre importante
Pertinence limitée
Toutes les bactéries ne se multiplient pas sur le substrat de culture
Seulement 0.01 à 1% de toutes les bactéries peuvent ainsi être révélées
L’eau potable contient environ 10’000 à 100’000 bactéries par ml

## Slide 37
Nombre total de cellules et état des bactéries par cytométrie en flux
20 minutes
Colorants fluorescents ou marqueurs moléculaires
Laser argon

## Slide 38: Cytométrie en flux: applications possibles
Dans tous les cas nécessitant une réponse rapide sur la qualité microbiologique ou la stabilité de l’eau potable
Complète d’autres mesures en lignes (pH, conductivité, turbidité)
Surveillance en ligne du processus
Contrôle du réseau d’eau potable en cas de contamination, de nettoyage et de rétrorinçage
Surveillance des installations intérieures (immeuble)

## Slide 39: Cytométrie en flux: exemple
Le nombre élevé de bactéries LNA («Low Nucleic Acid») est un bon indicateur pour la fiabilité et la stabilité de l’eau potable.
Le nombre total de germes «Total Cell Count» (TCC) de 75’000 est idéal pour l’eau potable.

## Slide 40: Cytométrie en flux: exemple
Une contamination est immédiatement identifiable sur le graphique Dotplot.
L’augmentation des bactéries HNA («High Nucleic Acid») et le nombre total de germes «Total Cell Count» (TCC) sont des indicateurs précoces de la prolifération bactérienne.

## Slide 41: Autocontrôle bactériologique sans filtration
Méthode par indicateur de nutriment pour le contrôle rapide, simple et précis de l’état microbiologique de l’eau
Limite de détection: 1 germe par 100 ml d’échantillon pendant 18 / 24 h
Convient pour E.coli/ coliformes, entérocoques, Pseudomonas aeruginosa (divers réactifs)
Additionner le réactif à un échantillon de 100 ml d’eau + mélanger
Incubation (durée et température prédéfinies selon type de test)

## Slide 42
Limite de détection: 1 germe par 100 ml d’échantillon pendant 18 / 24 h
Convient pour E.coli/ coliformes, entérocoques, Pseudomonas aeruginosa (divers réactifs)
Résultat: E.coli oui/ non
Résultat: nombre de germes E.coli
Lecture des résultats pour Colilert-18/ Enterolert-DW/ Pseudalert
Résultat: nombre
total de germes TCC
Résultat: nombre de germes entérocoques
Positiv für Enterokokken:
Probe wird gelb-grün
Positif pour E.Coli:
Échantillon fluorescent
Incolore si résultat négatif
Positif aux entérocoques:
échantillon jaune-vert
Positif aux coliformes:
échantillon jaune

## Slide 43: Homologations générales pour Colilert-18/ Enterolert-DW/ Pseudalert
Autorisé dans de nombreux pays / reconnu comme méthode officielle
Validation AFNOR par opposition aux méthodes ISO
Validation dans 14 pays membres de l’UE
Colilert 18: ISO 9308.2:2012
Laboratoires cantonaux et laboratoires accrédités des grands distributeurs d’eau: validations internes, tests en usage

## Slide 44: Désinfection UV
Production d’eau potable avec monitorage en ligne de l’eau brute et de l’eau après filtrage multicouches et désinfections UV-C
Filtre multicouches
Installation UV-C avec capteur
Turbidité / CAS 254 nm
capteur
Commande avec télésurveillance

## Slide 45: Désinfection UV
Turbidité vs. CAS 254 nm

## Slide 46: Désinfection UV
Influence de la turbidité sur l’intensité UV-C mesurée

## Slide 47: Désinfection UV
Influence du CAS 254 nm sur l’intensité UV-C mesurée

## Slide 48: Désinfection UV
Monitorage turbidité et CAS254 nm avec commande de rejet

## Slide 49: Désinfection UV
Mesure et surveillance combinées turbidité, CAS254 nm et intensité UV-C
Sonde i::scn de mesure In-/On-Line
- mesure de la turbidité FNU
- CAS 254 nm

## Slide 50: Désinfection UV
Mesure et surveillance combinées turbidité, CAS254 nm et intensité UV-C
Monitorage multiparamètres:
- intensité UV-C en W/m2
- dose UV-C calculée en J/m2
- charge de l’installation UV-C en %
- débit en m3/h
- CAS254 nm en E/m
- mesure de la turbidité en FNU
- température eau amont en °C
- température eau aval en °C